УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш

ПИБ 100664516

Матични број 07215282

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку услуге – израда пројекта вентилације и климатизације према техничком спецификацијама у прилогу

Поступак се спроводи у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Број понуде:_____________________

Подаци о понуђачу:

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Телефон/Мобилни телефон: |  |
| Факс: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Број рачуна и банка где је отворен |  |

| Р. бр. | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена у динарима без ПДВ-а | Укупна цена у динарима без ПДВ-а | Укупна цена у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пројекта за вентилацију и климатизацију према техничким спецификацијама у прилогу | м2 | 914 |  |  |  |

У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови.

Начин  израде и испоруке пројекта вентилације и климатизације мора у свему одговарати условима из техничких спецификација из прилога.

Рок израде и испоруке наручиоцу пројекта вентилације и климатизације према техничким спецификацијама из прилога је највише 30 дана од дана закључења уговора о изради пројекта

Место  извршења  услуге  је   Медицински  факултет  у  Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81.

Рок плаћања је 15 дана од дана  пријема исправног рачуна по извршеној испоруци

Датум									Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 1

Услуга израде пројекта вентилације и климатизације у просторијама медицинског факултета Универзитета у Нишу – техничка спецификација

Технички услови:

Пројекат се односи на просторије Виваријум, дисекциона и остеолошка сала анатомије, хемијске лабораторије и магацини на предметима хемија и биохемија које се налазе у згради Медицинског факултета Универзитета у Нишу на адреси: Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш. Укупна површина за вентилацију и климатизацију износи око 834м2.. Зграда је старе градње из педесетих година.

Изводе треба пројектовати тако да избацују контаминиран ваздух изнад површине крова.

Систем треба да обезбеди поуздан рад у функцији вентилације и климатизације у опсегу задатих параметара и у непрекидном режиму рада 24 сата дневно, 365 дана у години.

Пројектом је потребно обухватити:

Виваријум (сутерен зграде Медицинског факултета укупне површине 100м2, висина просторија 2,5м).

У сали са животињама у експерименту (површине 18,705м2) и великој сали са животињама (површине 51,66м2) потребно је обезбедити измену ваздуха 10 до 15 пута у току 1 (једног) сата и температуру од 20 до 26°С и влажноси 40-70%.

У просторији у којој су боксови са кунићима (површине 28,75м2) потребно је обезбедити измену ваздуха 10 до 15 пута у току 1 часа и температуру од 20 до 30°С.

Предмет Анатомија-дисекциона и остеолошка сала

Дисекциона сала:(приземље зграде Медицинског факултета површине 117,63м2  висина просторије 3,45м). Пројектом обухватити могућност одсисавања ваздуха изнад 11 радних места (мермерних столова, сваки површине 1,08м2).

Остеолошка сала површине 100 м2 (висина просторије 3,45м). Пројектом обухватити могућност одсисавања ваздуха изнад 3 радна места

У пројекту посебно приказати (технички и финансијски) вентилацију и климатизацију.

Предмете: Хемија, Биохемија и Физиологија, лабораторије укупне површине 516 м2

У хемијским лабораторијама (три лабораторије) (на другом спрату зграде Медицинског факултета) површине 221м2 предвидети одсисавање ваздуха са по три радних столова - радних места (извођење студентских вежби за потребе наставе).

Просторија бр.107 (припрема) површине 37,44м2 већ има урађен систем, потребно га је побољшати.

Вентилација просторије 119-лабораторије површине 36,48м2

Вентилацију магацина потребно је предвидети посебним изводом (вентилатором) због физичке одвојености.

Пројектом обухватити пет (5) постојећих дигестора (с тим да се планира уградња још једног у лабораторији бр.91) којима је потребно обезбедити (по могућству) заједнички извод изнад површине крова, независан од извода система вентилације из лабораторија.

Вентилација просторије 136 (припрема-физиологија, углавном испарења етра, лакши је од ваздуха) површине 35,70 м2.

Лабораторије Биохемије (две лабораторије) (на трећем спрату зграде Медицинског факултета). Једна је за извођење наставе студентима са радним столовима (са просторијом за припрему) површине 123,12м2 док у другој (површине 50м2) треба предвидети вентилацију просторије и одсисавање ваздуха једног дигестора посебним изводом.

У скалду са машинско технолошким захтевима урадити све потребне грађевинске, електропројекте са електромоторним разводима и осталим електричним инсталацијама, пројекте мерења и сигнализације, регулације и управљања.

Пројектом предвидети искоришћење канала постојећих система за вентилацију (у свим просторијама).

Лабораторија Хистологје

Пре саме израде пројекта пројектант је дужан извршити детаљан преглед објекта и направити снимак постојећег стања просторија који ће бити део пројекта израда вентилације и климатизације. То подразумева израду свих неопходних основа и пресека, фасада, текстуалне описе о примењеним материјалима, опис стања свих врста инсталација и опреме, мобилијара и сл. У закључку овог дела пројекта дати оцену стања и препоруке које ће служити као подлога за реализацију пројекта израда вентилације и климатизације..

Такође, пројекат треба да садржи детаљан предмер и предрачун радова, све неопходне основе и пресеке, фасаде, описе и сл., неопходне за извођење радова на израда вентилације и климатизације.

НАЧИН ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Пре израде главног пројекта Наручиоцу се мора доставити идејно решење на сагласност; тј изради пројекта се приступа тек након добијене сагласности за идејно решење. (ограничити на 15 дана)

- Пројектну документацију израдити у свему према важећим прописима, стандардима и правилима струке, опремити је свом потребном графичком, описном и прорачунском документацијом потребном за извођење радова и расписивање тендера за одабир извођача радова и испоручиоца опреме.

- Предмером радова обухватити и све демонтажне и претходне радове, као и пратеће радове у вези са пројектованом инсталацијом;

- Из разлога планирања јавне набавке радова и одређивања процењене вредности, потребно је доставити и процењену вредност  радова за сваку од просторија из техничке спецификације посебно.

- Пројектом обухватити све потребне фазе (машинску, грађевинску, електро, пројекат зштите од пожара итд.) односно сву потребну документацију за добијање неопходних одобрења и сагласности према Закону о планирању и изградњи, Закону о заштити животне средине, Закону о БЗНР и Закону о заштити од пожара

- Пројектну документацију израдити у 5 (пет) штампаних укоричених примерка и 1(један) примерак у електронској форми (USB-flаsh). Предаја пројектне документације у електорнској форми подразумева предају графичке документације у dwg формату, текстуалану документацију у doc формату, односно нумеричку (предмер и предрачун радова) у xls формату (све наведено и у активној програмској форми);

- Израда пројектне документације ради се према расположивој графичкој докуметацији, односно на основу увида на лицу места предметног простора и инсталација (не поседујемо у електронској форми)

Понуда Понуђача који не изврши увид у пројектним задатком предвиђене просторије, биће оцењена као неприхватљива.

Услови:

- да је у последње три године (2012.,2013. и 2014.г.) понуђач реализовао бар 6 пројеката у области вентилације и климатизације.

-Списак извршених услуга– стручне референце

-Потврда о референтним набавкама.

-да поседује сертификат којим се потврђује примена систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација у сагласности са стандардом за системе менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001

-да располаже неопходним кадровским капацитетом:

-да има 2 (два) ангажована инжењера машинства (која су у радном односу или су ангажована сходно чл.197. до 202. Закона о раду) са лиценцом одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике , процесне и гасне технике број 330

-да има 2 (два) ангажована инжењера електротехнике (која су у радном односу или су ангажована сходно чл.197. до 202. Закона о раду) са Лиценцом одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона број 350

Потребне услове понуђач доказује изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорноршћу.